- Опросный лист

- на резервуар объемом V-1000 м3

| Заказчик проекта |  |  |  |  |  |  | ООО «Блэк Стрим» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный проектировщик |  |  |  |  |  |  | ООО «ПриволжскНИПИнефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик оборудования |  |  |  |  |  |  | ООО «Блэк Стрим» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес площадки строительства |  |  |  |  |  |  | Россия, Нижегородская область, Кстовский р-н, г. Кстово, Квартал Лукойл-Восток (Восточный МКР), проезд 3 д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуемое количество, шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общие данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Номинальный объем, м³ |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Габаритный объем, м³ |  |  |  |  |  | 1200* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Положение емкости |  |  |  |  |  | вертикальное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Габариты |  |  |  |  |  | - диаметр стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10430 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - высота стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13500 |  |  |
| 1.5 |  | Срок службы, лет |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Условия эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Наименование хранимого продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов СБ 20/40, СБ 40/60. ТУ 0258-113-00151807-2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Плотность хранимого продукта, т/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990-1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Рабочий уровень налива хранимого продукта, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Расчетный (максимальный) уровень налива продукта, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Нормативное внутреннее давление, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гидростатическое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Нормативный внутренний вакуум, кПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Максимальная температура продукта, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 по СП 131.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Снеговой район по СП 20.13330.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Ветровой район по СП 20.13330.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Сейсмичность площадки строительства, балов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Теплоизоляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Производительность приёма/раздачи продукта, м³/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Конструктивно-технологические параметры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Стенка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - рулонный |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - полистовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  | Днище: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Метод изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - рулонный |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - полистовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Уклон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - наружу |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - внутрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  | Стационарная крыша: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - коническая |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - сферическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - оболочка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - щитовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - каркасная |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 3.4 |  |  | Лестница: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - кольцевая (винтовая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - шахтная |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - приставная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  |  | Аварийный клапан, DN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3.6 |  |  | Молниеприемники на стенке высотой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3.7 |  |  | Молниеприемник в центре высотой, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 3.8 |  |  | Крепления заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 |  |  | Конструкция для пеногенераторов типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - тип |  |  |  |  |  | ГППС-600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 |  |  | Кронштейн трубопроводов пенотушения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - да |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 |  |  | Круглый зумпф с патрубками диаметром, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - нет |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Дополнительные данные и особые условия - Патрубки и люки заданы в виде спецификации, истинное расположение патрубков будет указанно на стадии согласования КМД. - Параметры патрубков и люков, не указанные в спецификации, назначаются следующим образом: - патрубки принимаются типа s с фланцами по гост 33259-2015 типа 01 или 11, исполнение в, ряд 1 на номинальное давление 16 кгс/см² для патрубков в стенке и 2,5 кгс/см² для патрубков в крыше; - размеры а, в и с принимают по оптимальным конструктивным требованиям. - При разработке проекта расположение патрубков и люков в плане (угол а) и размер «а» могут быть изменены на наименьшее возможное значение, чтобы для патрубков и люков в стенке выполнялись требования по минимальным расстояниям между сварными швами и чтобы патрубки и люки в крыше не попадали на элементы каркаса крыши и на кольцевую площадку на крыше. - Крышки круглых люков следует выполнять по АТК 24.200.02-90 на номинальное давление 6 кгс/см2. - РВС оснащается внутренним секционным подогревателем по днищу резервуара. Расчетная поверхность – 130 м2 с 2-мя контурами. Параметры теплоносителя: масло термальное, температура пр./обр. 210/200оС, давление – не выше 0,8 МПа. - РВС оснащается теплоизоляцией стенка 200мм; кровля 100мм. - АКЗ транспортировочная ГФ-021 в 2 слоя. - Предусмотреть платики и кронштейны в стенки резервуара для крепления опор трубопровода пенотушения в соответствии с рабочей документацией 020623-ПТ.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спецификация люков и патрубков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз. | Наименование (назначение) |  |  |  | Номинал диаметр мм | Номинал давление кгс/см² |  |  | Тип патрубка | Фланец |  |  |  |  |  | Расположение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  | Исполн. |  |  | Ряд | α° |  | А, мм |  |  |  | В, мм | С, мм |
| Люки и патрубки в стенке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1с | Люк-лаз |  |  |  | 600х900 | 2,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2с | Люк-лаз |  |  |  | 600 | 2,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3с | Патрубок приёмно-раздаточный |  |  |  | 150 | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4с | Патрубок приёмно-раздаточный |  |  |  | 150 | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5с | Патрубок входа теплоносителя |  |  |  | 50* | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6с | Патрубок выхода теплоносителя |  |  |  | 50* | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7с | Патрубок входа теплоносителя |  |  |  | 50* | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8с | Патрубок выхода теплоносителя |  |  |  | 50* | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9с | Патрубок датчика температуры |  |  |  | 50 | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  | Напротив штаной лестницы |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 10с | Патрубок датчика температуры |  |  |  | 50 | 16 |  |  | S |  |  |  |  |  |  | Напротив штаной лестницы |  | 7800 |  |  |  |  |  |
| 11с | Патрубок для ГПСС |  |  |  | 600 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12с | Патрубок для ГПСС |  |  |  | 600 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *. Констукция патрубка должна быть уточненна поставщиком при подброе подогревателей по днищу резервуара. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Люки и патрубки в крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1к | Люк световой |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2к | Люк световой |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3к | Патрубок люка замерного |  |  |  | 150 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4к | Патрубок вентиляционный |  |  |  | 150 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5к | Патрубок уровнемера |  |  |  | 100 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6к | Патрубок предельного уровня |  |  |  | 50 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |
| 7к | Патрубок предельного уровня |  |  |  | 50 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Генератор пены средней кратности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГПСС-600 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Мешалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| Тип перемешивающего устройства (мешалки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без мешалки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рамная мешалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Якорная мешалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пропеллерная мешалка |  |  |  |  |  | 2 шт.* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определяется производителем перемешивающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крутящий момент, Нм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определяется производителем перемешивающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры управления перемешивающим устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство плавного пуска Частотно регулируемый привод Другое: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материал изготовления корпуса (и перемешивающего устройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определяется производителем перемешивающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и параметры входных и выходных патрубков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См. чертеж РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество и параметры дренажных патрубков (промывка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | См. чертеж РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры и расположение люка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В нижнем поясе РВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Технические условия

- Комплект поставки и характеристики РВС должны быть согласованы с ООО «ПриволжскНИПИНефть и Заказчиком.